## Resumo
Cenário | Containers | BESS (MWh) | MUST Ótimo (MW) | Redução (%) | E_PV_total (MWh/ano) | E_BESS_charge (MWh/ano) | E_PV_direct (MWh/ano) | E_BESS_discharge (MWh/ano) | E_delivered (MWh/ano) | CAPEX BESS (M BRL) | OPEX BESS/ano (M BRL) | CAPEX Solar (M BRL) | OPEX Solar/ano (M BRL) | CAPEX Total (M BRL) | LCOS BESS (R$/MWh) | LCOE Híbrido (R$/MWh)
(input) | (input) | '= Capacidade_kWh / 1000 | (resultado otimização) | '= (MUST_orig - MUST_ótimo) / MUST_orig × 100 | '= Σ Geração solar anual (dispatch) / 1000 | '= Σ Carga anual (dispatch) / 1000 | '= E_PV_total - E_BESS_charge | '= Σ Descarga anual (dispatch) / 1000 | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge | (cálculo financeiro) / 1e6 | (cálculo financeiro) / 1e6 | (input) / 1e6 | (input) / 1e6 | '= (CAPEX_BESS + CAPEX_Solar) / 1e6 | '= (VPL_CAPEX + VPL_OPEX) / VPL_Energia | '= VPL_Custo_Total / VPL_Energia_Total (vida toda)
~10% (44 cont.) | 44 | 442.225 | 549 | 8.5 | 1584985.1 | 173214.9 | 1411770.2 | 150622.4 | 1562392.6 | 341.82 | 3.726 | 2337.84 | 61.22 | 2679.66 | 328 | 230
~15% (65 cont.) | 65 | 653.287 | 525 | 12.5 | 1584985.1 | 255885.6 | 1329099.5 | 222510.3 | 1551609.8 | 499.04 | 5.44 | 2337.84 | 61.22 | 2836.88 | 324 | 243
~20% (87 cont.) | 87 | 874.399 | 504 | 16 | 1584985.1 | 342493 | 1242492.1 | 297821.5 | 1540313.6 | 663.63 | 7.234 | 2337.84 | 61.22 | 3001.47 | 322 | 257
~25% (109 cont.) | 109 | 1095.511 | 486 | 19 | 1584985.1 | 428906.5 | 1156078.6 | 372964.1 | 1529042.7 | 828.22 | 9.028 | 2337.84 | 61.22 | 3166.06 | 320 | 271
~30% (130 cont.) | 130 | 1306.573 | 468 | 22 | 1584985.1 | 511127.2 | 1073857.9 | 444460.7 | 1518318.6 | 985.44 | 10.741 | 2337.84 | 61.22 | 3323.28 | 320 | 284

## CF 10%
Ano | Fase | Status BESS | CAPEX/OPEX Solar (BRL) | CAPEX/OPEX BESS (BRL) | Custo Total (BRL) | Fator de Desconto | PV Custo (BRL) | E_PV_total (MWh) | E_BESS_charge_deg (MWh) | E_PV_direct (MWh) | SOH BESS (%) | E_BESS_discharge_deg (MWh) | E_delivered (MWh) | PV Energia (MWh) | PV Custo Acum. (BRL) | PV Energia Acum. (MWh) | LCOE Corrente (R$/MWh)
(input) | Construção se Ano < constr_years, senão Operação | Ativo se op_yr < bess_useful_life, senão Desativado | solar_cost_schedule[ano] | bess_cost_schedule[ano] (CAPEX em yr=0, OPEX depois) | '= Solar + BESS | '= 1 / (1 + taxa_desconto)^ano | '= Custo_Total × Fator_Desconto | (dispatch: geração total simulada no ano operacional) | '= Carga_simulada × SOH(yr)/SOH(0) | '= E_PV_total - E_BESS_charge_deg | '= SOH_traj[op_yr] × 100 | '= Disch_simulado × SOH(yr)/SOH(0) × RTE(yr)/RTE(0) | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge_deg | '= E_delivered × Fator_Desconto | '= Σ PV_Custo até ano corrente | '= Σ PV_Energia até ano corrente | '= PV_Custo_Acum / PV_Energia_Acum
0 | Construção | — | 1168920000 | 0 | 1168920000 | 1 | 1168920000 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 1168920000 | 0 | 0
1 | Construção | — | 1230140000 | 345549229.56 | 1575689229.56 | 0.90909 | 1432444754.15 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 2601364754.15 | 0 | 0
2 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.82645 | 53674276.5 | 1657067.5 | 173214.9 | 1483852.7 | 96.64 | 150622.4 | 1634475.1 | 1350805.8 | 2655039030.65 | 1350805.8 | 1965.5
3 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.75131 | 48794796.82 | 1652096.3 | 170476.3 | 1481620 | 95.11 | 148173.8 | 1629793.8 | 1224488.2 | 2703833827.47 | 2575294.1 | 1049.9
4 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.68301 | 44358906.2 | 1647125.1 | 166379.8 | 1480745.3 | 92.83 | 144489.1 | 1625234.4 | 1110057 | 2748192733.67 | 3685351 | 745.7
5 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.62092 | 40326278.36 | 1642153.9 | 162882.6 | 1479271.3 | 90.88 | 141351.4 | 1620622.8 | 1006279.2 | 2788519012.04 | 4691630.3 | 594.4
6 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.56447 | 36660253.06 | 1637182.7 | 159735.3 | 1477447.4 | 89.12 | 138534 | 1615981.5 | 912179.4 | 2825179265.1 | 5603809.7 | 504.2
7 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.51316 | 33327502.78 | 1632211.5 | 156832.2 | 1475379.3 | 87.5 | 135939.4 | 1611318.7 | 826861.3 | 2858506767.88 | 6430671 | 444.5
8 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.46651 | 30297729.8 | 1627240.3 | 154111 | 1473129.3 | 85.98 | 133511.2 | 1606640.5 | 749509.6 | 2888804497.68 | 7180180.6 | 402.3
9 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.4241 | 27543390.73 | 1622269.1 | 151538.7 | 1470730.4 | 84.55 | 131218.8 | 1601949.1 | 679382.8 | 2916347888.41 | 7859563.4 | 371.1
10 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.38554 | 25039446.12 | 1617297.9 | 149093 | 1468205 | 83.18 | 129040.9 | 1597245.8 | 615807.4 | 2941387334.52 | 8475370.8 | 347.1
11 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.35049 | 22763132.83 | 1612326.7 | 146752.8 | 1465573.9 | 81.88 | 126959.2 | 1592533.1 | 558173.1 | 2964150467.35 | 9033543.9 | 328.1
12 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.31863 | 20693757.12 | 1607355.5 | 144506.2 | 1462849.3 | 80.62 | 124963 | 1587812.2 | 505925.9 | 2984844224.48 | 9539469.9 | 312.9
13 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.28966 | 18812506.47 | 1602384.3 | 142344.5 | 1460039.8 | 79.42 | 123043.1 | 1583082.9 | 458562.7 | 3003656730.95 | 9998032.6 | 300.4
14 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.26333 | 17102278.61 | 1597413.1 | 140259 | 1457154.1 | 78.25 | 121193.3 | 1578347.4 | 415628.2 | 3020759009.56 | 10413660.8 | 290.1
15 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.23939 | 15547526.01 | 1592441.9 | 138244.5 | 1454197.4 | 77.13 | 119406.2 | 1573603.6 | 376708.2 | 3036306535.57 | 10790369 | 281.4
16 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.21763 | 14134114.56 | 1587470.7 | 136292.4 | 1451178.3 | 76.04 | 117676.9 | 1568855.2 | 341428.6 | 3050440650.13 | 11131797.6 | 274
17 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.19784 | 12849195.05 | 1582499.5 | 134400.9 | 1448098.6 | 74.98 | 116001.2 | 1564099.8 | 309448.8 | 3063289845.18 | 11441246.4 | 267.7
18 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.17986 | 11681086.41 | 1577528.3 | 132566.5 | 1444961.8 | 73.96 | 114378.4 | 1559340.2 | 280461 | 3074970931.59 | 11721707.4 | 262.3
19 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.16351 | 10619169.46 | 1572557.1 | 130784.1 | 1441772.9 | 72.97 | 112801.6 | 1554574.6 | 254185.4 | 3085590101.05 | 11975892.8 | 257.7
20 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.14864 | 9653790.42 | 1567585.9 | 129052 | 1438533.9 | 72 | 111270.4 | 1549804.3 | 230368.5 | 3095243891.47 | 12206261.3 | 253.6
21 | Operação | Ativo | 61220000 | 3725874.57 | 64945874.57 | 0.13513 | 8776173.11 | 1562614.7 | 127368.3 | 1435246.3 | 71.06 | 109783.2 | 1545029.5 | 208780.7 | 3104020064.58 | 12415042 | 250
22 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.12285 | 7520630.5 | 1557643.5 | 0 | 1557643.5 | 0 | 0 | 1557643.5 | 191350.2 | 3111540695.09 | 12606392.3 | 246.8
23 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.11168 | 6836936.82 | 1552672.3 | 0 | 1552672.3 | 0 | 0 | 1552672.3 | 173399.6 | 3118377631.91 | 12779791.9 | 244
24 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.10153 | 6215397.11 | 1547701.1 | 0 | 1547701.1 | 0 | 0 | 1547701.1 | 157131.3 | 3124593029.01 | 12936923.1 | 241.5
25 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.092296 | 5650361.01 | 1542729.9 | 0 | 1542729.9 | 0 | 0 | 1542729.9 | 142387.8 | 3130243390.02 | 13079310.9 | 239.3
26 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.083905 | 5136691.83 | 1537758.7 | 0 | 1537758.7 | 0 | 0 | 1537758.7 | 129026.3 | 3135380081.85 | 13208337.3 | 237.4
27 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.076278 | 4669719.84 | 1532787.5 | 0 | 1532787.5 | 0 | 0 | 1532787.5 | 116917.5 | 3140049801.69 | 13325254.7 | 235.6
28 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.069343 | 4245199.86 | 1527816.3 | 0 | 1527816.3 | 0 | 0 | 1527816.3 | 105943.9 | 3144295001.55 | 13431198.6 | 234.1
29 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.063039 | 3859272.6 | 1522845.1 | 0 | 1522845.1 | 0 | 0 | 1522845.1 | 95999.3 | 3148154274.14 | 13527197.9 | 232.7
30 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.057309 | 3508429.63 | 1517873.9 | 0 | 1517873.9 | 0 | 0 | 1517873.9 | 86987.2 | 3151662703.78 | 13614185 | 231.5
31 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.052099 | 3189481.48 | 1512902.7 | 0 | 1512902.7 | 0 | 0 | 1512902.7 | 78820.2 | 3154852185.26 | 13693005.3 | 230.4
TOTAL / LCOE Final | [11 empty] | 47153075.2 | 13693005.3 | 3154852185.26 | 13693005.3 | 230.4

## CF 15%
Ano | Fase | Status BESS | CAPEX/OPEX Solar (BRL) | CAPEX/OPEX BESS (BRL) | Custo Total (BRL) | Fator de Desconto | PV Custo (BRL) | E_PV_total (MWh) | E_BESS_charge_deg (MWh) | E_PV_direct (MWh) | SOH BESS (%) | E_BESS_discharge_deg (MWh) | E_delivered (MWh) | PV Energia (MWh) | PV Custo Acum. (BRL) | PV Energia Acum. (MWh) | LCOE Corrente (R$/MWh)
(input) | Construção se Ano < constr_years, senão Operação | Ativo se op_yr < bess_useful_life, senão Desativado | solar_cost_schedule[ano] | bess_cost_schedule[ano] (CAPEX em yr=0, OPEX depois) | '= Solar + BESS | '= 1 / (1 + taxa_desconto)^ano | '= Custo_Total × Fator_Desconto | (dispatch: geração total simulada no ano operacional) | '= Carga_simulada × SOH(yr)/SOH(0) | '= E_PV_total - E_BESS_charge_deg | '= SOH_traj[op_yr] × 100 | '= Disch_simulado × SOH(yr)/SOH(0) × RTE(yr)/RTE(0) | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge_deg | '= E_delivered × Fator_Desconto | '= Σ PV_Custo até ano corrente | '= Σ PV_Energia até ano corrente | '= PV_Custo_Acum / PV_Energia_Acum
0 | Construção | — | 1168920000 | 0 | 1168920000 | 1 | 1168920000 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 1168920000 | 0 | 0
1 | Construção | — | 1230140000 | 504482829.98 | 1734622829.98 | 0.90909 | 1576929845.43 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 2745849845.43 | 0 | 0
2 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.82645 | 55090554.97 | 1657067.5 | 255885.6 | 1401181.9 | 96.64 | 222510.3 | 1623692.3 | 1341894.4 | 2800940400.41 | 1341894.4 | 2087.3
3 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.75131 | 50082322.7 | 1652096.3 | 251840 | 1400256.3 | 95.11 | 218893.2 | 1619149.5 | 1216491 | 2851022723.11 | 2558385.4 | 1114.4
4 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.68301 | 45529384.28 | 1647125.1 | 245788.3 | 1401336.8 | 92.83 | 213449.8 | 1614786.6 | 1102921 | 2896552107.39 | 3661306.4 | 791.1
5 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.62092 | 41390349.34 | 1642153.9 | 240622 | 1401531.9 | 90.88 | 208814.6 | 1610346.5 | 999898.5 | 2937942456.73 | 4661204.8 | 630.3
6 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.56447 | 37627590.31 | 1637182.7 | 235972.6 | 1401210.2 | 89.12 | 204652.5 | 1605862.7 | 906467.6 | 2975570047.04 | 5567672.5 | 534.4
7 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.51316 | 34206900.28 | 1632211.5 | 231683.9 | 1400527.6 | 87.5 | 200819.6 | 1601347.2 | 821744.3 | 3009776947.32 | 6389416.8 | 471.1
8 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.46651 | 31097182.07 | 1627240.3 | 227664 | 1399576.4 | 85.98 | 197232.4 | 1596808.7 | 744923.1 | 3040874129.39 | 7134339.8 | 426.2
9 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.4241 | 28270165.52 | 1622269.1 | 223864.1 | 1398405.1 | 84.55 | 193845.9 | 1592250.9 | 675269.8 | 3069144294.91 | 7809609.7 | 393
10 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.38554 | 25700150.47 | 1617297.9 | 220251 | 1397047 | 83.18 | 190628.6 | 1587675.5 | 612117.6 | 3094844445.39 | 8421727.3 | 367.5
11 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.35049 | 23363773.16 | 1612326.7 | 216793.9 | 1395532.8 | 81.88 | 187553.4 | 1583086.1 | 554862 | 3118208218.55 | 8976589.3 | 347.4
12 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.31863 | 21239793.78 | 1607355.5 | 213475.1 | 1393880.4 | 80.62 | 184604.4 | 1578484.8 | 502953.9 | 3139448012.33 | 9479543.2 | 331.2
13 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.28966 | 19308903.44 | 1602384.3 | 210281.7 | 1392102.6 | 79.42 | 181768.2 | 1573870.9 | 455894.3 | 3158756915.77 | 9935437.6 | 317.9
14 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.26333 | 17553548.58 | 1597413.1 | 207200.8 | 1390212.3 | 78.25 | 179035.5 | 1569247.8 | 413232 | 3176310464.35 | 10348669.6 | 306.9
15 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.23939 | 15957771.44 | 1592441.9 | 204224.8 | 1388217.1 | 77.13 | 176395.6 | 1564612.6 | 374555.8 | 3192268235.78 | 10723225.4 | 297.7
16 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.21763 | 14507064.94 | 1587470.7 | 201341 | 1386129.7 | 76.04 | 173840.9 | 1559970.6 | 339495 | 3206775300.72 | 11062720.4 | 289.9
17 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.19784 | 13188240.86 | 1582499.5 | 198546.7 | 1383952.8 | 74.98 | 171365.4 | 1555318.1 | 307711.4 | 3219963541.58 | 11370431.8 | 283.2
18 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.17986 | 11989309.87 | 1577528.3 | 195836.9 | 1381691.4 | 73.96 | 168968.2 | 1550659.5 | 278899.7 | 3231952851.45 | 11649331.6 | 277.4
19 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.16351 | 10899372.61 | 1572557.1 | 193203.8 | 1379353.2 | 72.97 | 166638.8 | 1545992 | 252782 | 3242852224.06 | 11902113.6 | 272.5
20 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.14864 | 9908520.55 | 1567585.9 | 190645 | 1376940.9 | 72 | 164376.7 | 1541317.6 | 229107 | 3252760744.61 | 12131220.7 | 268.1
21 | Operação | Ativo | 61220000 | 5439571.52 | 66659571.52 | 0.13513 | 9007745.96 | 1562614.7 | 188157.8 | 1374456.9 | 71.06 | 162179.7 | 1536636.6 | 207646.6 | 3261768490.57 | 12338867.2 | 264.3
22 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.12285 | 7520630.5 | 1557643.5 | 0 | 1557643.5 | 0 | 0 | 1557643.5 | 191350.2 | 3269289121.07 | 12530217.5 | 260.9
23 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.11168 | 6836936.82 | 1552672.3 | 0 | 1552672.3 | 0 | 0 | 1552672.3 | 173399.6 | 3276126057.89 | 12703617.1 | 257.9
24 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.10153 | 6215397.11 | 1547701.1 | 0 | 1547701.1 | 0 | 0 | 1547701.1 | 157131.3 | 3282341455 | 12860748.3 | 255.2
25 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.092296 | 5650361.01 | 1542729.9 | 0 | 1542729.9 | 0 | 0 | 1542729.9 | 142387.8 | 3287991816 | 13003136.1 | 252.9
26 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.083905 | 5136691.83 | 1537758.7 | 0 | 1537758.7 | 0 | 0 | 1537758.7 | 129026.3 | 3293128507.83 | 13132162.5 | 250.8
27 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.076278 | 4669719.84 | 1532787.5 | 0 | 1532787.5 | 0 | 0 | 1532787.5 | 116917.5 | 3297798227.67 | 13249079.9 | 248.9
28 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.069343 | 4245199.86 | 1527816.3 | 0 | 1527816.3 | 0 | 0 | 1527816.3 | 105943.9 | 3302043427.53 | 13355023.8 | 247.3
29 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.063039 | 3859272.6 | 1522845.1 | 0 | 1522845.1 | 0 | 0 | 1522845.1 | 95999.3 | 3305902700.12 | 13451023.1 | 245.8
30 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.057309 | 3508429.63 | 1517873.9 | 0 | 1517873.9 | 0 | 0 | 1517873.9 | 86987.2 | 3309411129.76 | 13538010.2 | 244.5
31 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.052099 | 3189481.48 | 1512902.7 | 0 | 1512902.7 | 0 | 0 | 1512902.7 | 78820.2 | 3312600611.24 | 13616830.5 | 243.3
TOTAL / LCOE Final | [11 empty] | 46963847.2 | 13616830.5 | 3312600611.24 | 13616830.5 | 243.3

## CF 20%
Ano | Fase | Status BESS | CAPEX/OPEX Solar (BRL) | CAPEX/OPEX BESS (BRL) | Custo Total (BRL) | Fator de Desconto | PV Custo (BRL) | E_PV_total (MWh) | E_BESS_charge_deg (MWh) | E_PV_direct (MWh) | SOH BESS (%) | E_BESS_discharge_deg (MWh) | E_delivered (MWh) | PV Energia (MWh) | PV Custo Acum. (BRL) | PV Energia Acum. (MWh) | LCOE Corrente (R$/MWh)
(input) | Construção se Ano < constr_years, senão Operação | Ativo se op_yr < bess_useful_life, senão Desativado | solar_cost_schedule[ano] | bess_cost_schedule[ano] (CAPEX em yr=0, OPEX depois) | '= Solar + BESS | '= 1 / (1 + taxa_desconto)^ano | '= Custo_Total × Fator_Desconto | (dispatch: geração total simulada no ano operacional) | '= Carga_simulada × SOH(yr)/SOH(0) | '= E_PV_total - E_BESS_charge_deg | '= SOH_traj[op_yr] × 100 | '= Disch_simulado × SOH(yr)/SOH(0) × RTE(yr)/RTE(0) | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge_deg | '= E_delivered × Fator_Desconto | '= Σ PV_Custo até ano corrente | '= Σ PV_Energia até ano corrente | '= PV_Custo_Acum / PV_Energia_Acum
0 | Construção | — | 1168920000 | 0 | 1168920000 | 1 | 1168920000 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 1168920000 | 0 | 0
1 | Construção | — | 1230140000 | 670866806.25 | 1901006806.25 | 0.90909 | 1728188005.68 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 2897108005.68 | 0 | 0
2 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.82645 | 56573224.73 | 1657067.5 | 342493 | 1314574.5 | 96.64 | 297821.5 | 1612396 | 1332558.7 | 2953681230.41 | 1332558.7 | 2216.5
3 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.75131 | 51430204.3 | 1652096.3 | 337078.2 | 1315018.1 | 95.11 | 292980.1 | 1607998.2 | 1208112.9 | 3005111434.72 | 2540671.6 | 1182.8
4 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.68301 | 46754731.18 | 1647125.1 | 328978.2 | 1318146.9 | 92.83 | 285694.3 | 1603841.2 | 1095445.1 | 3051866165.9 | 3636116.7 | 839.3
5 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.62092 | 42504301.08 | 1642153.9 | 322063.3 | 1320090.6 | 90.88 | 279490.3 | 1599580.9 | 993213.9 | 3094370466.98 | 4629330.6 | 668.4
6 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.56447 | 38640273.71 | 1637182.7 | 315840.2 | 1321342.5 | 89.12 | 273919.6 | 1595262.1 | 900483.9 | 3133010740.68 | 5529814.5 | 566.6
7 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.51316 | 35127521.55 | 1632211.5 | 310100 | 1322111.5 | 87.5 | 268789.3 | 1590900.8 | 816383.6 | 3168138262.23 | 6346198.1 | 499.2
8 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.46651 | 31934110.5 | 1627240.3 | 304719.5 | 1322520.9 | 85.98 | 263988 | 1586508.8 | 740118.1 | 3200072372.74 | 7086316.2 | 451.6
9 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.4241 | 29031009.55 | 1622269.1 | 299633.4 | 1322635.7 | 84.55 | 259455.3 | 1582090.9 | 670961 | 3229103382.28 | 7757277.2 | 416.3
10 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.38554 | 26391826.86 | 1617297.9 | 294797.4 | 1322500.5 | 83.18 | 255149 | 1577649.5 | 608252.2 | 3255495209.14 | 8365529.4 | 389.2
11 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.35049 | 23992569.87 | 1612326.7 | 290170.4 | 1322156.4 | 81.88 | 251033 | 1573189.3 | 551393.3 | 3279487779.02 | 8916922.6 | 367.8
12 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.31863 | 21811427.16 | 1607355.5 | 285728.2 | 1321627.3 | 80.62 | 247085.8 | 1568713.1 | 499840.3 | 3301299206.17 | 9416763 | 350.6
13 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.28966 | 19828570.14 | 1602384.3 | 281453.9 | 1320930.4 | 79.42 | 243289.8 | 1564220.2 | 453098.9 | 3321127776.32 | 9869861.8 | 336.5
14 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.26333 | 18025972.86 | 1597413.1 | 277330.3 | 1320082.8 | 78.25 | 239632.1 | 1559714.9 | 410721.7 | 3339153749.17 | 10280583.5 | 324.8
15 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.23939 | 16387248.05 | 1592441.9 | 273347.1 | 1319094.8 | 77.13 | 236098.7 | 1555193.5 | 372301 | 3355540997.22 | 10652884.5 | 315
16 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.21763 | 14897498.23 | 1587470.7 | 269487.2 | 1317983.5 | 76.04 | 232679.3 | 1550662.8 | 337469.4 | 3370438495.45 | 10990353.9 | 306.7
17 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.19784 | 13543180.21 | 1582499.5 | 265747.2 | 1316752.3 | 74.98 | 229366 | 1546118.3 | 305891.3 | 3383981675.66 | 11296245.1 | 299.6
18 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.17986 | 12311982.01 | 1577528.3 | 262120.2 | 1315408.1 | 73.96 | 226157.4 | 1541565.5 | 277264.1 | 3396293657.67 | 11573509.3 | 293.5
19 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.16351 | 11192710.92 | 1572557.1 | 258595.9 | 1313961.2 | 72.97 | 223039.6 | 1537000.8 | 251311.9 | 3407486368.59 | 11824821.2 | 288.2
20 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.14864 | 10175191.74 | 1567585.9 | 255171 | 1312414.9 | 72 | 220011.9 | 1532426.8 | 227785.5 | 3417661560.33 | 12052606.6 | 283.6
21 | Operação | Ativo | 61220000 | 7233601.93 | 68453601.93 | 0.13513 | 9250174.31 | 1562614.7 | 251842 | 1310772.7 | 71.06 | 217071.3 | 1527844 | 206458.4 | 3426911734.64 | 12259065.1 | 279.5
22 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.12285 | 7520630.5 | 1557643.5 | 0 | 1557643.5 | 0 | 0 | 1557643.5 | 191350.2 | 3434432365.14 | 12450415.3 | 275.8
23 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.11168 | 6836936.82 | 1552672.3 | 0 | 1552672.3 | 0 | 0 | 1552672.3 | 173399.6 | 3441269301.96 | 12623814.9 | 272.6
24 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.10153 | 6215397.11 | 1547701.1 | 0 | 1547701.1 | 0 | 0 | 1547701.1 | 157131.3 | 3447484699.07 | 12780946.2 | 269.7
25 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.092296 | 5650361.01 | 1542729.9 | 0 | 1542729.9 | 0 | 0 | 1542729.9 | 142387.8 | 3453135060.08 | 12923334 | 267.2
26 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.083905 | 5136691.83 | 1537758.7 | 0 | 1537758.7 | 0 | 0 | 1537758.7 | 129026.3 | 3458271751.9 | 13052360.3 | 265
27 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.076278 | 4669719.84 | 1532787.5 | 0 | 1532787.5 | 0 | 0 | 1532787.5 | 116917.5 | 3462941471.75 | 13169277.8 | 263
28 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.069343 | 4245199.86 | 1527816.3 | 0 | 1527816.3 | 0 | 0 | 1527816.3 | 105943.9 | 3467186671.6 | 13275221.7 | 261.2
29 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.063039 | 3859272.6 | 1522845.1 | 0 | 1522845.1 | 0 | 0 | 1522845.1 | 95999.3 | 3471045944.2 | 13371220.9 | 259.6
30 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.057309 | 3508429.63 | 1517873.9 | 0 | 1517873.9 | 0 | 0 | 1517873.9 | 86987.2 | 3474554373.83 | 13458208.1 | 258.2
31 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.052099 | 3189481.48 | 1512902.7 | 0 | 1512902.7 | 0 | 0 | 1512902.7 | 78820.2 | 3477743855.32 | 13537028.3 | 256.9
TOTAL / LCOE Final | [11 empty] | 46765608.4 | 13537028.3 | 3477743855.32 | 13537028.3 | 256.9

## CF 25%
Ano | Fase | Status BESS | CAPEX/OPEX Solar (BRL) | CAPEX/OPEX BESS (BRL) | Custo Total (BRL) | Fator de Desconto | PV Custo (BRL) | E_PV_total (MWh) | E_BESS_charge_deg (MWh) | E_PV_direct (MWh) | SOH BESS (%) | E_BESS_discharge_deg (MWh) | E_delivered (MWh) | PV Energia (MWh) | PV Custo Acum. (BRL) | PV Energia Acum. (MWh) | LCOE Corrente (R$/MWh)
(input) | Construção se Ano < constr_years, senão Operação | Ativo se op_yr < bess_useful_life, senão Desativado | solar_cost_schedule[ano] | bess_cost_schedule[ano] (CAPEX em yr=0, OPEX depois) | '= Solar + BESS | '= 1 / (1 + taxa_desconto)^ano | '= Custo_Total × Fator_Desconto | (dispatch: geração total simulada no ano operacional) | '= Carga_simulada × SOH(yr)/SOH(0) | '= E_PV_total - E_BESS_charge_deg | '= SOH_traj[op_yr] × 100 | '= Disch_simulado × SOH(yr)/SOH(0) × RTE(yr)/RTE(0) | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge_deg | '= E_delivered × Fator_Desconto | '= Σ PV_Custo até ano corrente | '= Σ PV_Energia até ano corrente | '= PV_Custo_Acum / PV_Energia_Acum
0 | Construção | — | 1168920000 | 0 | 1168920000 | 1 | 1168920000 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 1168920000 | 0 | 0
1 | Construção | — | 1230140000 | 837250782.52 | 2067390782.52 | 0.90909 | 1879446165.93 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 3048366165.93 | 0 | 0
2 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.82645 | 58055894.49 | 1657067.5 | 428951.1 | 1228116.4 | 96.64 | 373002.9 | 1601119.3 | 1323239.1 | 3106422060.42 | 1323239.1 | 2347.6
3 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.75131 | 52778085.9 | 1652096.3 | 422166.4 | 1229930 | 95.11 | 366936.6 | 1596866.6 | 1199749.5 | 3159200146.32 | 2522988.6 | 1252.2
4 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.68301 | 47980078.09 | 1647125.1 | 412018.8 | 1235106.3 | 92.83 | 357809.2 | 1592915.5 | 1087982.7 | 3207180224.42 | 3610971.3 | 888.2
5 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.62092 | 43618252.81 | 1642153.9 | 403355.5 | 1238798.4 | 90.88 | 350036.6 | 1588835.1 | 986541.6 | 3250798477.23 | 4597512.9 | 707.1
6 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.56447 | 39652957.1 | 1637182.7 | 395558.8 | 1241623.9 | 89.12 | 343057.3 | 1584681.2 | 894511.2 | 3290451434.33 | 5492024.1 | 599.1
7 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.51316 | 36048142.82 | 1632211.5 | 388367 | 1243844.5 | 87.5 | 336629.7 | 1580474.2 | 811033.2 | 3326499577.15 | 6303057.3 | 527.8
8 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.46651 | 32771038.93 | 1627240.3 | 381625.7 | 1245614.6 | 85.98 | 330614.2 | 1576228.9 | 735322.4 | 3359270616.08 | 7038379.7 | 477.3
9 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.4241 | 29791853.57 | 1622269.1 | 375253.3 | 1247015.8 | 84.55 | 324935.2 | 1571951 | 666660.7 | 3389062469.65 | 7705040.4 | 439.9
10 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.38554 | 27083503.25 | 1617297.9 | 369194.2 | 1248103.7 | 83.18 | 319539.9 | 1567643.6 | 604394.5 | 3416145972.9 | 8309434.8 | 411.1
11 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.35049 | 24621366.59 | 1612326.7 | 363396.8 | 1248929.9 | 81.88 | 314382.8 | 1563312.7 | 547931.6 | 3440767339.48 | 8857366.4 | 388.5
12 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.31863 | 22383060.53 | 1607355.5 | 357831.1 | 1249524.4 | 80.62 | 309437.4 | 1558961.8 | 496733.3 | 3463150400.02 | 9354099.7 | 370.2
13 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.28966 | 20348236.85 | 1602384.3 | 352475.6 | 1249908.7 | 79.42 | 304681.2 | 1554589.9 | 450309.3 | 3483498636.87 | 9804409 | 355.3
14 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.26333 | 18498397.14 | 1597413.1 | 347309 | 1250104.1 | 78.25 | 300098.4 | 1550202.6 | 408216.8 | 3501997034 | 10212625.8 | 342.9
15 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.23939 | 16816724.67 | 1592441.9 | 342318.2 | 1250123.7 | 77.13 | 295671.3 | 1545794.9 | 370051 | 3518813758.67 | 10582676.8 | 332.5
16 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.21763 | 15287931.52 | 1587470.7 | 337482 | 1249988.7 | 76.04 | 291387.1 | 1541375.8 | 335448.3 | 3534101690.19 | 10918125.1 | 323.7
17 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.19784 | 13898119.56 | 1582499.5 | 332795.9 | 1249703.6 | 74.98 | 287235.6 | 1536939.2 | 304075.2 | 3547999809.75 | 11222200.3 | 316.2
18 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.17986 | 12634654.15 | 1577528.3 | 328251.5 | 1249276.8 | 73.96 | 283215.5 | 1532492.3 | 275632.2 | 3560634463.89 | 11497832.5 | 309.7
19 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.16351 | 11486049.22 | 1572557.1 | 323835.7 | 1248721.4 | 72.97 | 279309.1 | 1528030.5 | 249845.2 | 3572120513.12 | 11747677.7 | 304.1
20 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.14864 | 10441862.93 | 1567585.9 | 319544.5 | 1248041.4 | 72 | 275515.6 | 1523557.1 | 226467 | 3582562376.05 | 11974144.8 | 299.2
21 | Operação | Ativo | 61220000 | 9027632.34 | 70247632.34 | 0.13513 | 9492602.66 | 1562614.7 | 315373.3 | 1247241.4 | 71.06 | 271831.1 | 1519072.5 | 205273.1 | 3592054978.71 | 12179417.9 | 294.9
22 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.12285 | 7520630.5 | 1557643.5 | 0 | 1557643.5 | 0 | 0 | 1557643.5 | 191350.2 | 3599575609.21 | 12370768.1 | 291
23 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.11168 | 6836936.82 | 1552672.3 | 0 | 1552672.3 | 0 | 0 | 1552672.3 | 173399.6 | 3606412546.03 | 12544167.7 | 287.5
24 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.10153 | 6215397.11 | 1547701.1 | 0 | 1547701.1 | 0 | 0 | 1547701.1 | 157131.3 | 3612627943.14 | 12701299 | 284.4
25 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.092296 | 5650361.01 | 1542729.9 | 0 | 1542729.9 | 0 | 0 | 1542729.9 | 142387.8 | 3618278304.15 | 12843686.8 | 281.7
26 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.083905 | 5136691.83 | 1537758.7 | 0 | 1537758.7 | 0 | 0 | 1537758.7 | 129026.3 | 3623414995.98 | 12972713.1 | 279.3
27 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.076278 | 4669719.84 | 1532787.5 | 0 | 1532787.5 | 0 | 0 | 1532787.5 | 116917.5 | 3628084715.82 | 13089630.6 | 277.2
28 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.069343 | 4245199.86 | 1527816.3 | 0 | 1527816.3 | 0 | 0 | 1527816.3 | 105943.9 | 3632329915.67 | 13195574.5 | 275.3
29 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.063039 | 3859272.6 | 1522845.1 | 0 | 1522845.1 | 0 | 0 | 1522845.1 | 95999.3 | 3636189188.27 | 13291573.7 | 273.6
30 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.057309 | 3508429.63 | 1517873.9 | 0 | 1517873.9 | 0 | 0 | 1517873.9 | 86987.2 | 3639697617.9 | 13378560.9 | 272.1
31 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.052099 | 3189481.48 | 1512902.7 | 0 | 1512902.7 | 0 | 0 | 1512902.7 | 78820.2 | 3642887099.39 | 13457381.1 | 270.7
TOTAL / LCOE Final | [11 empty] | 46567775.3 | 13457381.1 | 3642887099.39 | 13457381.1 | 270.7

## CF 30%
Ano | Fase | Status BESS | CAPEX/OPEX Solar (BRL) | CAPEX/OPEX BESS (BRL) | Custo Total (BRL) | Fator de Desconto | PV Custo (BRL) | E_PV_total (MWh) | E_BESS_charge_deg (MWh) | E_PV_direct (MWh) | SOH BESS (%) | E_BESS_discharge_deg (MWh) | E_delivered (MWh) | PV Energia (MWh) | PV Custo Acum. (BRL) | PV Energia Acum. (MWh) | LCOE Corrente (R$/MWh)
(input) | Construção se Ano < constr_years, senão Operação | Ativo se op_yr < bess_useful_life, senão Desativado | solar_cost_schedule[ano] | bess_cost_schedule[ano] (CAPEX em yr=0, OPEX depois) | '= Solar + BESS | '= 1 / (1 + taxa_desconto)^ano | '= Custo_Total × Fator_Desconto | (dispatch: geração total simulada no ano operacional) | '= Carga_simulada × SOH(yr)/SOH(0) | '= E_PV_total - E_BESS_charge_deg | '= SOH_traj[op_yr] × 100 | '= Disch_simulado × SOH(yr)/SOH(0) × RTE(yr)/RTE(0) | '= E_PV_direct + E_BESS_discharge_deg | '= E_delivered × Fator_Desconto | '= Σ PV_Custo até ano corrente | '= Σ PV_Energia até ano corrente | '= PV_Custo_Acum / PV_Energia_Acum
0 | Construção | — | 1168920000 | 0 | 1168920000 | 1 | 1168920000 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 1168920000 | 0 | 0
1 | Construção | — | 1230140000 | 996184382.94 | 2226324382.94 | 0.90909 | 2023931257.22 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 3192851257.22 | 0 | 0
2 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.82645 | 59472172.96 | 1657067.5 | 511314.7 | 1145752.9 | 96.64 | 444623.7 | 1590376.6 | 1314360.8 | 3252323430.18 | 1314360.8 | 2474.5
3 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.75131 | 54065611.78 | 1652096.3 | 503220.7 | 1148875.6 | 95.11 | 437387 | 1586262.7 | 1191782.6 | 3306389041.96 | 2506143.4 | 1319.3
4 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.68301 | 49150556.17 | 1647125.1 | 491118.5 | 1156006.6 | 92.83 | 426501.6 | 1582508.3 | 1080874.5 | 3355539598.13 | 3587017.9 | 935.5
5 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.62092 | 44682323.79 | 1642153.9 | 480785.8 | 1161368.1 | 90.88 | 417231.6 | 1578599.7 | 980186.2 | 3400221921.92 | 4567204.1 | 744.5
6 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.56447 | 40620294.35 | 1637182.7 | 471486.3 | 1165696.4 | 89.12 | 408907.2 | 1574603.6 | 888822.7 | 3440842216.27 | 5456026.8 | 630.6
7 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.51316 | 36927540.32 | 1632211.5 | 462908.1 | 1169303.5 | 87.5 | 401240.6 | 1570544.1 | 805937.4 | 3477769756.59 | 6261964.2 | 555.4
8 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.46651 | 33570491.2 | 1627240.3 | 454867 | 1172373.3 | 85.98 | 394065.5 | 1566438.8 | 730755.3 | 3511340247.79 | 6992719.5 | 502.1
9 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.4241 | 30518628.36 | 1622269.1 | 447265.5 | 1175003.7 | 84.55 | 387291.2 | 1562294.8 | 662565.5 | 3541858876.16 | 7655285 | 462.7
10 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.38554 | 27744207.6 | 1617297.9 | 440034.2 | 1177263.7 | 83.18 | 380852.3 | 1558116.1 | 600721.2 | 3569603083.76 | 8256006.2 | 432.4
11 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.35049 | 25222006.91 | 1612326.7 | 433115.2 | 1179211.5 | 81.88 | 374697.8 | 1553909.3 | 544635.7 | 3594825090.68 | 8800641.9 | 408.5
12 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.31863 | 22929097.19 | 1607355.5 | 426472.6 | 1180882.9 | 80.62 | 368795.7 | 1549678.6 | 493775.4 | 3617754187.87 | 9294417.3 | 389.2
13 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.28966 | 20844633.81 | 1602384.3 | 420080.9 | 1182303.4 | 79.42 | 363119.4 | 1545422.8 | 447653.9 | 3638598821.68 | 9742071.2 | 373.5
14 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.26333 | 18949667.1 | 1597413.1 | 413914.4 | 1183498.7 | 78.25 | 357650.1 | 1541148.7 | 405832.6 | 3657548488.78 | 10147903.8 | 360.4
15 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.23939 | 17226970.09 | 1592441.9 | 407957.9 | 1184484 | 77.13 | 352366.3 | 1536850.3 | 367909.8 | 3674775458.88 | 10515813.6 | 349.5
16 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.21763 | 15660881.9 | 1587470.7 | 402185.7 | 1185285 | 76.04 | 347253.2 | 1532538.2 | 333525 | 3690436340.78 | 10849338.6 | 340.2
17 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.19784 | 14237165.37 | 1582499.5 | 396592.8 | 1185906.7 | 74.98 | 342298.6 | 1528205.3 | 302347.3 | 3704673506.15 | 11151685.8 | 332.2
18 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.17986 | 12942877.61 | 1577528.3 | 391168.8 | 1186359.5 | 73.96 | 337500.6 | 1523860.1 | 274079.6 | 3717616383.75 | 11425765.5 | 325.4
19 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.16351 | 11766252.37 | 1572557.1 | 385898.5 | 1186658.6 | 72.97 | 332838.4 | 1519497 | 248449.9 | 3729382636.12 | 11674215.4 | 319.5
20 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.14864 | 10696593.06 | 1567585.9 | 380776.7 | 1186809.2 | 72 | 328310.9 | 1515120.1 | 225212.9 | 3740079229.18 | 11899428.3 | 314.3
21 | Operação | Ativo | 61220000 | 10741329.28 | 71961329.28 | 0.13513 | 9724175.51 | 1562614.7 | 375798.2 | 1186816.4 | 71.06 | 323913.5 | 1510729.9 | 204145.8 | 3749803404.69 | 12103574.1 | 309.8
22 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.12285 | 7520630.5 | 1557643.5 | 0 | 1557643.5 | 0 | 0 | 1557643.5 | 191350.2 | 3757324035.2 | 12294924.3 | 305.6
23 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.11168 | 6836936.82 | 1552672.3 | 0 | 1552672.3 | 0 | 0 | 1552672.3 | 173399.6 | 3764160972.02 | 12468323.9 | 301.9
24 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.10153 | 6215397.11 | 1547701.1 | 0 | 1547701.1 | 0 | 0 | 1547701.1 | 157131.3 | 3770376369.12 | 12625455.2 | 298.6
25 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.092296 | 5650361.01 | 1542729.9 | 0 | 1542729.9 | 0 | 0 | 1542729.9 | 142387.8 | 3776026730.13 | 12767843 | 295.7
26 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.083905 | 5136691.83 | 1537758.7 | 0 | 1537758.7 | 0 | 0 | 1537758.7 | 129026.3 | 3781163421.96 | 12896869.3 | 293.2
27 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.076278 | 4669719.84 | 1532787.5 | 0 | 1532787.5 | 0 | 0 | 1532787.5 | 116917.5 | 3785833141.8 | 13013786.8 | 290.9
28 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.069343 | 4245199.86 | 1527816.3 | 0 | 1527816.3 | 0 | 0 | 1527816.3 | 105943.9 | 3790078341.66 | 13119730.7 | 288.9
29 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.063039 | 3859272.6 | 1522845.1 | 0 | 1522845.1 | 0 | 0 | 1522845.1 | 95999.3 | 3793937614.25 | 13215730 | 287.1
30 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.057309 | 3508429.63 | 1517873.9 | 0 | 1517873.9 | 0 | 0 | 1517873.9 | 86987.2 | 3797446043.89 | 13302717.1 | 285.5
31 | Operação | Desativado | 61220000 | 0 | 61220000 | 0.052099 | 3189481.48 | 1512902.7 | 0 | 1512902.7 | 0 | 0 | 1512902.7 | 78820.2 | 3800635525.37 | 13381537.4 | 284
TOTAL / LCOE Final | [11 empty] | 46379435.7 | 13381537.4 | 3800635525.37 | 13381537.4 | 284